**Aktivieren der Notheizung in einer IVT Wärmepumpe:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Installations Ebene Wählen | 10 Sekunden auf Menü Knopf in Hauptebene bleiben |
| 1. Hersteller Ebene Wählen | Im Menü 5.12 lange auf mittleren Knopf bleiben |
| 1. Parameter anpassen: |  |
|  |  |
| Menü 5.2: 2/3 oder 3/3 wählen | 6kW oder 9kW (Sicherung C13 = 6kW, C16 = 9kW) |
| Menü 5.4: Nur ZH | Nur ZH Modus |
| Menü 5.5: ZH Ja | ZH freigeben |
| Menü 5.7: 0 Keine Änderungen | Evtl. Sperre deaktivieren |
| Menü 8.1: 1 Minute | Verzögerung ZH deaktivieren |
| Menü 8.2: 20°C | ZH ist erst am 20°C Aussen gesperrt |
|  |  |
|  |  |